Como interpretar la info en un Seccionador

…. un poquito de teoría simplificada

In - Corriente normal o nominal de la instalación

In Es el valor que está determinado por el consumo de la instalación (máquinas/s conectada/s)

El seccionador debe poder trabajar con  una In, sin calentamiento anormal, conservando la aptitud de seccionamiento.

Normalmente los seccionadores se disparan a 1.45 In.

- Icc - Valor eficaz máximo de la red

Esta es la corriente máxima que es capaz de entregar una instalación electrica en algún punto.

La magnitud de ICC es independiente de la carga y solo responde a las características de alimentación y distribución.

La Icc se determina mediante cálculo o tablas, pero en ambos casos la hipotesis en que se basan los datos son Maximalistas, es decir que la Icc real deberá estar por debajo de la Icc teórica.

Icc [ KVA]

Seccionadores (Interruptores Automaticos de protección contra corto-circuito)

Según Norma IEC 947-2

El poder de corte de un seccionador, define la capacidad de este para abrir un circuito automaticamente al existir un corto-circuito, sirviendo dicho interruptor pa discué.

Existen dos tipos de seccionadores :

- Los rápidos

- Limitadores

La diferencia entre los rápidos y los limitadores esta dada porque los limitadores dejan pasar durante un cortocircuito una corriente inferior a la que fueron calibrados, osea que aparte de cortar la corriente, la limitan mientras esta el cortocircuito. estos interrruptores limitadores además deben abrir sus contactos en un T< 5ms (en 50Hz) .

Los seccionadores tienen dos Poderes de Corte que se definen :

- Icu - Poder de Ruptura último

- Ics - Poder de Ruptura de servicio

Icu es la corriente Máxima que debe ser capaz de soportar el Interruptor durante un corto-circuito y además ser capas de cortar el circuito bajo esas condiciones.

Esto significa que el Icu del aparato debe ser almenos igual al Icc de la red

Icu >= Icc.

Ics  En realidad la mayoría de los corto-circuitos están por debajo del valor Icc, obviamente depende de la carga en corto.

Estas corrientes de corto-circuito que son de mayor probabilidad de ocurrencia, son las que deben ser interrumpidas por el seccionador, asegurando además el retorno al servicio de dicho seccionador, de manera inmediata y segura una vez eliminada la causa del corto.

Es entonces la Ics la que garantiza la apertura del corto-circuito, siendo capaz de regresar al servicio luego de realizar tres corto-circuitos sucesivos con ese valor de corriente.

A veces la Ics se expresa en % de Icu.

- Uo - Tensión entre fases del transformador en vacío, lado secundario de baja tensión [V]

- Ui - Tensión de aislamiento [V]

- Un -Tensión nominal

- Disparo de un seccionador.

Cuando una sobrecarga se manifiesta de manera violenta (varias veces In) se dice que se está frente a un corto-circuito, el cual debe aislarse rápidamente.

existen dos tipos de protección

- De disparo tiempo dependiente o inverso , es decir a mayor valor de corriente, menor el tiempo de actuación.

- De disparo tiempo independiente es decir a partir del valor de corriente establecido como falla, la protección actúa siempre en el mismo tiempo.

Esto se indica mediante curvas que normalmente estan dibujadas en el seccionador o se encuentran catalogadas según la categoría y norma IEC947.2 Y 898 indicada en el mismo.

Cada tipo de disparo es según la aplicación

- circuitos resistivos o con gran longitud de cables  CURVA TIPO B

- Cargas mixtas y motores normales en categoría AC3 CURVA TIPO C

- Circuitos con transitorios fuertes, motores de arranque prolongado CURVA TIPO D

CURVAS SEGÚN NORMAS IEC 898  o  IEC 947-2.

La correcta elección de una curva de protección debe contemplar que la In de la carga no dispare al interruptor, y que ante una falla extrema, la curva de límite térmico de cables, motores, transformadores, etc estén situadas arriba del margen superior de la actuación del seccionador.